## Chiller Periyodik Bakım SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP11_CHILLER UZUN SÜRELİ DURUŞ ÖNCESİ KAPAMA SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP11
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Soğutma sistemi chiller ünitesinin uzun süreli duruş öncesinde güvenli şekilde kapatılması işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Chiller genel görsel kontrolü yapılır (sızıntı, anormal ses/titreşim).
2 | Su/glikol devresi basıncı ve akışı kontrol edilir. |  |  | Basınç göstergesi kontrolü
3 | Kapatma: kompresör önce durdurulur, su sirkülasyonu bir süre daha devam ettirilir.
4 | Su sirkülasyonu da durdurulduktan sonra ana enerji/kumanda devre kesici kapatılır. |  | Kompresör tam durmadan ana enerji kesilmemelidir.
5 | Uzun süreli duruşta donma riski varsa sistemdeki su/glikol devresi tahliye edilir veya ilgili ısıtıcı bantlar/önlemler devrede tutulur. |  | Donma kaynaklı boru/eşanjör hasarına karşı önlem alınmalıdır.
6 | Kapatma işlemi, tarih ve yapan kişi bilgisi kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Basınç göstergesi/manometre kontrolü |  |  | Sıcaklık ölçüm cihazı |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN