## Chiller Periyodik Bakım SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP12_CHILLER UZUN SÜRELİ KAPANMA SONRASI AÇMA SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP12
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Soğutma sistemi chiller ünitesinin uzun süreli kapanma sonrasında güvenli şekilde devreye alınması işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Chiller genel görsel kontrolü yapılır (sızıntı, anormal ses/titreşim).
2 | Soğutucu akışkan (refrigerant) basıncı göstergeden kontrol edilir, referans aralıkta olduğu teyit edilir. |  |  | Basınç göstergesi kontrolü
3 | Kondenser/evaporatör yüzeyleri kirlenme yönünden kontrol edilir, gerekiyorsa temizlenir. |  | Kirli yüzey verim kaybına yol açar.
4 | Su/glikol devresi basıncı ve akışı kontrol edilir, gerekiyorsa tamamlanır.
5 | Kompresör yağ seviyesi (varsa) kontrol edilir.
6 | Elektrik panosu ve kontrol devresi genel kontrolden geçirilir.
7 | Devreye alma: su pompaları önce çalıştırılır, akış sağlandıktan sonra kompresör devreye alınır. |  | Susuz kompresör çalıştırma ciddi hasara yol açar.
8 | Çalışma basınç/sıcaklık değerleri referansla karşılaştırılır.
9 | Kontrol sonuçları kayıt formuna işlenir, anormallikte bakım talebi açılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Basınç göstergesi/manometre kontrolü |  |  | Sıcaklık ölçüm cihazı |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN