## SOP FORMU_Taze Hava_Kapama
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP13_HAVALANDIRMA SANTRALİ UZUN SÜRELİ DURUŞ ÖNCESİ KAPAMA SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:10.02.2025
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP13
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Havalandırma santrallerinin (taze hava santralleri) uzun süreli duruş öncesinde kapatılması işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Bina yönetim sistemi üzerinden taze hava santralleri kapatılır. |  |  |  | #VALUE!
2 | Dispensing ,Destilasyon alanındaki egzos motorları çalışır halde bırakılır. |  | Bu bölgeler Exproof alanlardır ve fabrika dursa bile içeride çok çeşitli yanıcı kimyasal bulunur. Bu alanların egzoz santralleri her zaman çalışır durumda olmalıdır. |  | #VALUE!
3 | Kış döneminde ise dış sahada bulunan taze hava santrallerinin ısıtma üç yollu vanaları bina yönetim sistemi üzerinden %10 oranda açık bırakılarak su akışı sağlanarak donmanın önüne geçilir. |  | Dış ortamda dönen sular Kış döneminde donma riski bulunmaktadır. Su donmasının önüne geçmek için bu hatlardan ve ısıtma bataryalarından belrli miktarlarda su çevirmek önemlidir. |  | #VALUE!
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN