## Sıcak Su Kazanları SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP23_SICAK SU KAZANLARI PERİYODİK BAKIM SOP (C3Y02) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP23
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Sıcak su kazanlarının periyodik (yıllık) bakımının yapılması işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Pompaların kir tutucu filtrelerinin temizliği yapılır. |  | Tıkalı filtre debiyi düşürür ve pompaya aşırı yük bindirir.
2 | Gaz filtresi değiştirilir. |  | Değişim öncesi gaz beslemesi kesilip LOTO-Elektrik/Mekanik prosedürüne uyulur.
3 | Elektrik panosu enstrüman bağlantılarının sıkılık kontrolü yapılır. |  | Gevşek bağlantı ısınma ve yangın riski taşır. | Tork anahtarı
4 | Pompa ve blower vibrasyon ve akım kontrolü yapılır. |  |  | Vibrasyon ölçüm cihazı, ampermetre
5 | Kazan basınç testi yapılır. |  | Test öncesi alan çevresi boşaltılır; test, üretici/yönetmelik limitlerine göre yapılır. | Basınç test ekipmanı
6 | Kazan çıkışı 3 yollu valfin kalibrasyon kontrolü yapılır.
7 | Brülör ayarı yapılır. |  | Ayar sonrası CO/CO2 ölçümü ile yanma verimliliği teyit edilmelidir - hatalı ayar CO birikimi riski taşır.
8 | Giriş-çıkış pompalarının yatakları yağlanır (6 aylık bakımda). |  |  | Gres tabancası
9 | Çıkış kolektörü sıcaklık sensörleri ve 2 yollu valfin kalibrasyon kontrolleri yapılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Tork anahtarı, vibrasyon ölçüm cihazı, ampermetre |  |  | Basınç test ekipmanı, gres tabancası |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, ısıya dayanıklı eldiven
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN