## Chiller Periyodik Bakım SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP26_CHILLER PERİYODİK YILLIK BAKIM SOP (C3Y05) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP26
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Chiller ünitesinin yıllık periyodik bakımının yapılması işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Chiller serpantin temizliği yapılır (6 aylık bakımda). |  |  | Serpantin temizlik ekipmanı
2 | Giriş-çıkış fark basınç kontrolleri yapılır. |  |  | Basınç göstergesi kontrolü
3 | Giriş-çıkış sıcaklık kontrolleri yapılır.
4 | Pompa vibrasyon ve akım kontrolleri yapılır. |  |  | Vibrasyon ölçüm cihazı, ampermetre
5 | Antifriz seviyesi ve yoğunluk ölçümleri yapılır.
6 | Elektrik enstrüman sıkılık kontrolleri yapılır. |  | Gevşek bağlantı ısınma/yangın riski taşır. | Tork anahtarı
7 | Free cooling fanlarının vibrasyon ve akım kontrolleri yapılır.
8 | Giriş-çıkış pompalarının yatakları yağlanır (6 aylık bakımda). |  |  | Gres tabancası
9 | Genel kurulum kontrolü yapılır.
10 | Sistem teşhisleri (diagnostics) doğrulanır.
11 | Ünite durdurulur.
12 | Ünite LOTO-Elektrik SOP'una göre izole edilir. |  | Soğutucu akışkan devresinde bakım öncesi enerji tamamen kesilmelidir.
13 | Kondenser serpantin kontrolü yapılır.
14 | Evaporatör akış anahtarı (flow switch) testi yapılır.
15 | Starter paneli kontrol edilir.
16 | Motor izolasyon kontrolü yapılır. |  |  | İzolasyon test cihazı (megger)
17 | Yağ seviyesi kontrol edilir.
18 | Kondenser fan kontrolü yapılır.
19 | Ünite güç kaynağı açılır (LOTO kaldırılarak).
20 | Yağ ısıtıcıları kontrol edilir.
21 | Soğutucu akışkan kaçak kontrolü yapılır. |  | Kaçak tespitinde derhal servis çağrılmalı, alan havalandırılmalıdır. | Kaçak dedektörü
22 | Ünite çalıştırılır.
23 | Ünite verileri (log) devreye alınır.
24 | Sub-cooling (aşırı soğutma) kontrolü yapılır.
25 | İş alanı temizlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Tork anahtarı, vibrasyon ölçüm cihazı, ampermetre, megger |  |  | Serpantin temizlik ekipmanı, gres tabancası, kaçak dedektörü |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN