## ABS Chiller Bakım SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP27_ABS (ABSORBSİYONLU) CHILLER YILLIK BAKIM SOP (C3Y06) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP27
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Absorbsiyonlu (ABS) chiller ünitesinin yıllık bakımının yapılması ve yetkili servis eşliğinde yürütülmesi işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Kule temizliği ve pislik tutucu temizliği yapılır (6 aylık bakımda).
2 | Kule fanı yağlanır. |  |  | Gres tabancası
3 | Kule fanı ve chiller pompalarının vibrasyon kontrolleri yapılır. |  |  | Vibrasyon ölçüm cihazı
4 | Kule fanı ve chiller pompaları yağlanır. |  |  | Gres tabancası
5 | Sistem vakum kontrolü yapılır. |  | ABS chiller düşük vakumda çalışır; vakum kaybı verim düşüklüğüne ve hasara yol açabilir. | Vakum ölçüm cihazı
6 | Vakum değeri uygun değilse vakum pompası çalıştırılır.
7 | Bakım periyodu geldiğinde yetkili servis firması çağrılır.
8 | Servis ekibi tesise güvenli bir şekilde (ziyaretçi/emniyet kuralları uygulanarak) alınır.
9 | Servis ekibinin talep ettiği ekipmanlar temin edilir.
10 | Bakım süreci boyunca servis ekibine refakat edilir. |  | LiBr (lityum bromür) çözeltisi ve düşük basınç sistemine sadece yetkili servis müdahale eder.
11 | Bakım sonrası ünite servis firmasından güvenli şekilde teslim alınır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Vakum ölçüm cihazı, vibrasyon ölçüm cihazı |  |  | Gres tabancası |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN