## Havalandırma Santralleri SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP28_HAVALANDIRMA SANTRALLERİ (KLİMA SANTRALLERİ/AHU) PERİYODİK BAKIM SOP (C3Y07) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP28
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Havalandırma santralleri ve klima santrallerinin (AHU) periyodik bakımının yapılması işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Filtrelerin kirlilik kontrolü yapılır, kirliyse değiştirilir (aylık bakımda). |  | Tıkalı filtre debiyi düşürür, enerji tüketimini artırır.
2 | Sıcak su vanalarının kaçak kontrolü yapılır (yıllık bakımda).
3 | Fark basınç sensörleri kontrol edilir (yıllık bakımda).
4 | Isı geri kazanım damper kontrolleri yapılır (yıllık bakımda).
5 | Sıcaklık sensörleri kontrol edilir (yıllık bakımda).
6 | Motor vibrasyonları kontrol edilir (yıllık bakımda).
7 | Fan motor yatakları yağlanır (6 aylık bakımda).
8 | Sistem üzerinde çalışma öncesi AHU LOTO-Elektrik SOP'una göre enerjisiz hale getirilir (bakım gerektiren müdahalelerde).
9 | Fan/motor bağlantıları ve tahrik kayışı (varsa) aşınma yönünden kontrol edilir.
10 | Isıtıcı/soğutucu batarya yüzeyleri kirlenme yönünden kontrol edilir.
11 | Damper mekanizmalarının (taze hava/egzoz) çalışır durumda olduğu kontrol edilir.
12 | Kondens tavası ve drenaj hattının tıkanıklık olmadığı kontrol edilir. |  | Tıkanma su taşmasına yol açar.
13 | Nem alma/nemlendirme ünitesi (varsa) kontrol edilir.
14 | LOTO kaldırılır, sistem devreye alınır; hava debisi/sıcaklığı kontrol edilerek sonuçlar kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Vibrasyon ölçüm cihazı |  |  | Gres tabancası |  | Toz maskesi, iş eldiveni, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN