## SOP FORMU
|  | EB3SOP6_KABLO SAĞLAMLIK KONTROLÜ SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ : 16.07.2025
REV. TARİHİ : -
DOK. NO : EB3SOP6
|  | BAKIM VE TEKNİK OPERASYONLAR |  | SOP | REV.: 0 SAY : 1/1
KAPSAM : Kablo sağlamlık kontrolü talimatı içerir.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Gözle Kontrol -Kablonun dış kılıfında kesik, ezilme, soyulma var mı kontrol edilir. Kablo tavalarında veya makine üzerinde keskin kenara sürtme olup olmadığına bakılır. Kablo fazla geriliyor, bükülüyor veya çalışma sırasında sürtünüyorsa tespit edilir. Konnektörlerde kırık pin, gevşeklik veya oksidasyon kontrol edilir. |  | Enerji tamamen kesilmeden kablo testi yapılmaz. Pano içinde çalışma için yetki alınır. İzolasyon testi sırasında ekipmanın diğer uçları boşta ve bağlantısız olmalıdır. |  | #VALUE!
2 | Süreklilik Testi (Continuity Test) Enerji kesildikten sonra multimetre ile: Multimetre süreklilik moduna alınır. Kablonun iki ucundaki aynı renkteki iletkenlere prob temas ettirilir. Multimetre bip sesi veriyorsa kablo süreklidir. Sinyal yoksa: kablo içinde kopukluk olabilir → kablo değişir. |  | Çok damarlı kablolarda her damar ayrı ayrı ölçülmelidir. |  | #VALUE!
3 | İzolasyon Testi (Megger ile) Kablo tamamen sistemden ayrılır. Megger 500V/1000V test moduna alınır. Örneğin faz – toprak arasında ölçüm yapılır. Kabul değeri genelde > 1 MΩ olmalıdır (makine üreticisine göre değişebilir). Değer düşükse → kablo izolasyonu zayıf veya hasarlı → Değişim gerekir. |  |  |  | #VALUE!
4 | Konnektör / Soket Kontrolü Pinlerde eğilme, oksit, gevşeme var mı incelenir. Kablo uçlarındaki sıkmalar kontrol edilir. M12 / M8 konnektörlerde O-ring contaların eksiksiz olduğundan emin olunur. |  |  |  | #VALUE!
5 | Test sonuçlarını kayıt altına alın; ölçüm değerleri kabul sınırlarının dışındaysa kabloyu değiştirin ve bilgiyi ilgili amire iletin.
6
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
(EK SAYFALARDAKİ BÖLÜME AİT NUMARALAR YAZILMALIDIR) |  |  | (EK SAYFALARDAKİ BÖLÜME AİT NUMARALAR YAZILMALIDIR) |  | (EK SAYFALARDAKİ BÖLÜME AİT NUMARALAR YAZILMALIDIR)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN
Mehmet Akif UZUN (BÖLÜM MÜHENDİSİ / ŞEFİ) |  |  | (İSGÇ) | (KALİTE GÜVENCE) | (BÖLÜM MÜDÜRÜ) / (KG VE LABORATUVARLAR MÜDÜRÜ)

## El Aletleri
(FORM NO: K4G387 02/24 REV.:0) | DİLİMLEME-AKTARMA |  |  |  |  | EXTRUDER |  |  |  |  | BAKIM |  |  |  |  | BÖP |  |  |  |  | COMPOUND |  |  |  |  | MATBAA |  |  |  |  | YARDIMCI TESİSLER |  |  |  |  | İDARİ İŞLER
| Kullanılan El Aletleri |  |  |  |  | Kullanılan El Aletleri |  |  |  |  | Kullanılan El Aletleri |  |  |  |  | Kullanılan El Aletleri |  |  |  |  | Kullanılan El Aletleri |  |  |  |  | Kullanılan El Aletleri |  |  |  |  | Kullanılan El Aletleri |  |  |  |  | Kullanılan El Aletleri
| No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay
| 1 |  | Emniyet Bıçağı Falçata | Bobin fire kesim işlemi Ambalaj-streç-çember kesimi Koli karton kesimi | Martor Secunorm 380 | 1 |  | Emniyet Bıçağı Falçata | Bobin fire kesim işlemi Ambalaj -streç -çember kesimi Koli karton kesimi | Martor Secunorm 380 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Emniyet Bıçağı Falçata | Bölüm içi kesme işlemlerinde kullanılır. | Martor Secunorm 380 | 1 |  | Emniyet Bıçağı Falçata | Ambalaj ve streç kesimi Koli karton kesimi Hammadde torbası kesimi | Martor Secunorm 380 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 2 |  | Martor Secumax 320 Emniyet Bıçağı | Çember açma işlemi | Martor Secumax 320 | 2 |  | Martor Secumax 320 Emniyet Bıçağı | Çember açma işlemi | Martor Secumax 320 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | Şeritmetre | Bölüm içi ölçümlerde kullanılır. | 3 metre | 2 |  | Alyan Takımı | Parça sıkma ve çıkarma işleri | 2 den 14 numaraya kada | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  | Şeritmetre | Bıçak ayarı şerit belirleme Numune üzeri ölçüm alma Masura ölçümü | 3 Metre | 3 |  | Şeritmetre | Bıçak ayarı şerit belirleme Numune üzeri ölçüm alma Masura ölçümü | 3 Metre | 3 |  |  |  |  | 3 |  | Plastik Tokmak | Finishmaster makinesinde zımpara değişim ve sabitleme yaparken kullanılır. |  | 3 |  | Plastik Tokmak | Vida elementleri takıp sökme işlemi | Tokmak Kafa Çapı :25 mm Tokmak Uzunluk: 215 mm | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  | Alyan Takımı | Parça-tam presör sıkma gevşetme işlemi | 2,5-3-3,5-4-5-6 Numara | 4 |  | Alyan Takımı | Parça-tam presör sıkma gevşetme işlemi | 2,5-3-3,5-4-5-6 Numara | 4 |  |  |  |  | 4 |  | Ayarlı Tork Anahtarı | Prova baskı prosesinde tambura malzeme sabitlemede kullanılır. |  | 4 |  | Pense | Parça sıkma ve çıkarma işleri | 8 " | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  | Bıçak Ayar Anahtarı (Tırnaklı Ay Anahtar ) | Döner bıçak ayarı işlemi | 68-70-75 Numara | 5 |  | Kurbağacık Anahtar | Parça presör ayar işlemi | 6'' -150 mm | 5 |  |  |  |  | 5 |  | Bakır Talaş Toplama Kancası | Cfm makineleri atık talaşların makineden toplanmasında kullanılır. |  | 5 |  | Anahtar | Parça sıkma ve çıkarma işleri | 6 numaradan 32 numaraya kadar | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
| 6 |  | Kurbağacık Anahtar | Parça presör ayar işlemi | 6'' -150mm | 6 |  | PİRİNÇ SARI UÇLU SPATULA | Extruder makine ağız temizliği çapak temizleme | 5" - 200 mm | 6 |  |  |  |  | 6 |  | Cfm Taş Yapıştırma Aparatı | Yüzey işlemler zımpara taşının merkezli yapıştırılması için kullanılır. |  | 6 |  | Tornavida | Parça sıkma ve çıkarma işleri | Düz ve Yıldız şekilde | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| 7 |  | Segman Pensesi | Döner bıçak ayarı işlemi | Çap 10-25mm | 7 |  | TEL FIRÇA | sert yüzey temizlik | 6" - 250 mm | 7 |  |  |  |  | 7 |  | Güvenli Falçata | Bölüm içi kesme işlemlerinde kullanılır. | Martor Secupro 625 | 7 |  | İngiliz anahtarı | Parça sıkma ve çıkarma işleri | 6 numaradan 32 numaraya kadar olan vidaları açacak boyda | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
| 8 |  | Yan Bıçak | Jumbo bobin ek operasyonu | Ebatlar (U x G x Y) 71 x 3 x 42.5mm | 8 |  | Alüminyum Spatula | Extruder makine ağız temizliği çapak temizleme | 2" - 200 mm 4" 200 mm | 8 |  |  |  |  | 8 |  | Eğe | Kenarları kötü olan silindirlerin kenar alımında kullanılır. | 2" | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 9 |  | Plastik Tokmak | Jilet Bıçak ayarı | Tokmak Kafa Çapı:: 25mm Tokmak Uzunluk: 215mm | 9 |  | Gravimetre vida çekme aparatı | Gravimetre vida değişimleri | 300 mm | 9 |  |  |  |  | 9 |  | T Allen | Yüzey işlemler bıçak kafalarının ve aparatların değişimlerinde kullanılır. | 5-6 numara | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
| 10 |  | Statik Alıcı Ölçüm Kalemi | Statik Alıcıların Çalışma Kontrolü | 12-1000 V - AC 50-60 Hz | 10 |  | Lokma Takımı | Parça presör ayar işlemi | 2 - 22 arası tüm numaralar | 10 |  |  |  |  | 10 |  | Tork Tornavida | Yüzey işlemler kenar alma ve orta bıçak değişimlerinde kullanılır. | T-15 numara | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 11 |  |  |  |  | 11 |  | Tornavida | vida sıkma | 200 mm | 11 |  |  |  |  | 11 |  | Plastik Silecek | Silindir üzerinde biriken suyu arındırmak için kullanılır. |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
| 12 |  |  |  |  | 12 |  | Makas | parça kesme | 150 mm | 12 |  |  |  |  | 12 |  | Spatula | Yüzey kazıma ve temizleme işlemlerinde kullanılır. |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
| 13 |  |  |  |  | 13 |  | Pense | somun sıkma | 200 mm | 13 |  |  |  |  | 13 |  | Allen Takımı | Yüzey işlemler destek bıçak değişimlerinde kullanılır. |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
| 14 |  |  |  |  | 14 |  | Anahtar Takımı | Parça presör ayar işlemi | 2 - 22 arası tüm numaralar | 14 |  |  |  |  | 14 |  | Lokma Takımı | Galvano makineleri kurşun değişimlerinde kullanılır. |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
| 15 |  |  |  |  | 15 |  | karga burun | parça tutma | 200 mm | 15 |  |  |  |  | 15 |  | Anahtar | Yüzey işlemler silecek vidalarının değişiminde kullanılır. | 10 numara | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| 16 |  |  |  |  | 16 |  | keser | çivi çakma/sökme | 400 mm | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| 17 |  |  |  |  | 17 |  | 76'lık mastar | 76'lık masura ölçüm mastarı'ı | 76 mm - 420131 | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20

## Yardımcı Ekipmanlar
(FORM NO: K4G387 02/24 REV.:0) | DİLİMLEME-AKTARMA |  |  |  |  | EXTRUDER |  |  |  |  | BAKIM |  |  |  |  | BÖP |  |  |  |  | COMPOUND |  |  |  |  | ATIK ALANI |  |  |  |  | YARDIMCI TESİSLER |  |  |  |  | STOK SEVKİYAT |  |  |  |  | İDARİ İŞLER
| Yardımcı Ekipmanlar |  |  |  |  | Yardımcı Ekipmanlar |  |  |  |  | Yardımcı Ekipmanlar |  |  |  |  | Yardımcı Ekipmanlar |  |  |  |  | Yardımcı Ekipmanlar |  |  |  |  | Yardımcı Ekipmanlar |  |  |  |  | Yardımcı Ekipmanlar |  |  |  |  | Yardımcı Ekipmanlar |  |  |  |  | Yardımcı Ekipmanlar
| No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | Teknik Detay
| 1 |  | Elektrikli Transpalet Jungheinrich | Yük taşıma ve istifleme | ERD 220 -ERD 220 KP Taşıma Kapasitesi :2000 Kg | 1 |  | Yarı Akülü istif makinesi Netlift | Yük taşıma istifleme Bobin Kaldırma | Taşıma Kapasitesi :1000 Kg | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Cfm Ve Finishmaster Filtre Açma Aparatı | Cfm ve finishmaster makinelerinin filtre değişiminde kullanılır. |  | 1 |  | Manuel Transpalet Jungheinrich | Yük taşıma kaldırma | Taşıma Kapasitesi : 2000 Kg | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 2 |  | Manuel Transpalet Jungheinrich | Yük taşıma kaldırma | Taşıma Kapasitesi: 2200 Kg | 2 |  | Terazi | Tartım işlemleri | Kapasite : Max 300 Kg Min 1 Kg | 2 |  |  |  |  | 2 |  | Havalı Mop Zımpara | Gerektiğinde silindir burçlarının temizlenmesi için kullanılır. |  | 2 |  | Merdiven Olimpos 3 | Raftan malzeme alma ve yüksekteki bakım işleri için | Basamak Aralıkları: 22,5 cm. Basamak Derinliği: 80 mm Taşıma Kapasitesi Max: 150 Kg. EBAT : 41,2x67,1x17,1 cm | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  | Manuel Makaslı Transpalet | Yük taşıma -kaldırma | Taşıma Kapasitesi: 1000 Kg | 3 |  | Pavel | Kenar Traş Sıkıştırma işlemi | 3300 x 1000 x 800 mm 700 kg | 3 |  |  |  |  | 3 |  | Yağdanlık | Polishmaster makinesinin yağlanmasında kullanılır. |  | 3 |  | Elektrikli Transpalet Jungheinrich | Yük taşıma ve istifleme | EJE 120 Taşıma Kapasitesi : 1800 Kg | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 4 |  | Yarı Akülü istif makinesi Netlift | Yük taşıma istifleme Bobin Kaldırma | Taşıma Kapasitesi :1000 Kg | 4 |  | Caraskal Özel Üretim | Yük Kaldrıma -İndirme |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | Su Tabancası | Makinelerin banyolarında yıkama/temizleme işleminde kullanılır. | GARDENA 18305 | 4 |  | Zincirli Caraskal Vinç | bigbag çuvallarını dik pozisyona almak için | Taşıma Kapasitesi : 500 Kg | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| 5 |  | Bobin Kaldırma Ekipmanı Güraliş Akülü | Bobin kaldırma -çevirme ve yükleme | Ağırlık :Max 300 kg Bobin Çapı : Max 800 mm Bobin Eni : 600 mm | 5 |  | Sapan | Yük Kaldrıma -İndirme | Uzunluk : 3 Metre Taşıma Kapasitesi : 1000 Kg | 5 |  |  |  |  | 5 |  | CFM Talaştan Koruyucu Plastik Aparat | Cfm makinelerinde göz ile takip edilerek yapılması gereken işlerde operatöre talaş sıçramasını önlemek için kullanılır. |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
| 6 |  | Bobin Kaldırma Ekipmanı Güraliş Manuel | Bobin kaldırma -çevirme ve yükleme | Ağırlık :Max 100 kg Bobin Çapı : Max 600 mm Bobin Eni : Max 600 mm | 6 |  | Çember Makinesi ve şarz aleti Strapex STB 73 | Çember sıkma -kesme | Ağırlık :3,8 Kg Gerdirme Kuvveti :2500 N 370 x 141 x135 mm (E X B X Y ) | 6 |  |  |  |  | 6 |  | Sapan | Bölüm içi silindir taşımada caraskal ucuna takılarak kullanılır. | 1.5 METRE ve 2 METRE 1 TON TAŞIMA KAPASİTESİ | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| 7 |  | Bobin Kaldırma Ekipmanı Güraliş Manuel | Robot ambalaj bobini yükleme | Ağırlık :Max 100 kg Bobin Çapı : Max 300 mm Bobin Eni : Max 1900 mm | 7 |  | Çember Sarma Ekipmanı | Çemberin dairesel yörüngeden çekilmesi |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  | Karabina | Krom sökme adaptörünün takıldığı silindiri transfer etmek için sapan ucuna takılır. |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
| 8 |  | Terazi | Tartım işlemleri | Kapasite : Max 300 Kg Min 1 Kg | 8 |  | Merdiven Özel İmalat | Yüksek katlı paletlemelerde çemberleme işlemi |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | Kimyasal Taşıma Arabası | Banyo hazırlamada kullanılacak kimyasalları taşımada kullanılır. |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
| 9 |  | Pavel | Kenar Traş Sıkıştırma işlemi | 3300 x 1000 x 800 mm 700 kg | 9 |  | Kaynak Makinesi | Filmin kaynak testi |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | Özel Yapım Caraskal 300kg | Makineler arasında silindir transferinde kullanılır. | 300 KG TAŞIMA KAPASİTESİ | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
| 10 |  | Bobin Kaldırma Ekipmanı Standart | Bobin Kaldırma -Yükleme |  | 10 |  | Fire Kafesi | Üretimden çıkan firelerin biriktirilmesi | EBAT :820 x 1215 x 1000 mm 70 -80 -99 Kg Dara | 10 |  |  |  |  | 10 |  | Özel Yapım Caraskal 500kg | Makineler arasında silindir transferinde kullanılır. | 500 KG TAŞIMA KAPASİTESİ | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
| 11 |  | Manipulatör Dotec | Bobin kaldırma -çevirme ve yükleme | Taşıma Kapasitesi : 100 Kg | 11 |  | Masura Taşıyıcı Kafes | Çıkma masuraların biriktirilmesi | EBAT : 820 x 1215 x 1000 mm | 11 |  |  |  |  | 11 |  | Silindir Paleti | İşleme girecek veya işlemden çıkan silindirler üzerine koyulur. |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
| 12 |  | Caraskal Özel Üretim | Yük Kaldrıma -İndirme |  | 12 |  | Ambalaj Arabası 1 | Jumbo bobin boyutundaki ambalajların taşınması |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | Yüzey İşlemler Etil Asetat Tankı | Yüzey işlemlerde zımpara taşı yapıştırıldığı bölgeden tekrar çıkarılması için tankın içerisine koyulup bekletilir. |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
| 13 |  | Sapan | Yük Kaldrıma -İndirme | Uzunluk : 3 Metre Taşıma Kapasitesi : 1000 Kg | 13 |  | Plastik Takoz Arabası | Plastik Takozların Biriktirilmesi |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  | Krom Sökme Adaptörü | Krom sökme makinesine silindir yerleştirirken silindirin 2 ucuna da takılır. |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
| 14 |  | Çember Makinesi Strapex STB 73 | Çember sıkma -kesme | Ağırlık :3,8 Kg Gerdirme Kuvveti :2500 N 370 x 141 x135 mm (E X B X Y ) | 14 |  | Hassas Terazi | numune tartımı |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | Havalı Somun Sıkma Tabancası | Krom sökme adaptörünü silindire sabitlemek için kullanılır. |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
| 15 |  | Çember Sarma Ekipmanı | Çemberin dairesel yörüngeden çekilmesi |  | 15 |  | Ketıl | Sıcak Af test kontrolü |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | Özel Çekme Yayı Ve Sapan (1000kg) | Caraskalların başına hem yük çekmesi için hem de makineden alırken yüke bindiğini gözlemlemek amaçlı kullanılır. |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
| 16 |  | Masura Açma Ekipmanı | Darbe görmüş masuraların açılması |  | 16 |  | Mikrometre | numune kalınlık ölçümü |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  | Filtre Sökme Aparatı | Galvano makinelerinide filtre hazne kapağını açma ve sıkmada kullanılır |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| 17 |  | Merdiven Olimpos 3 | Robot hattı ambalaj platformuna çıkma | Basamak Aralıkları: 22,5 cm. Basamak Derinliği: 80 mm Taşıma Kapasitesi Max: 150 Kg. EBAT : 41,2x67,1x17,1 cm | 17 |  | Elektrikli Süpürge | temizlik |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  | Yüzey İşlemler Silindir Koyma Ve Koruyucu Kağıt Kesme Arabası | İşlem bekleyen silindirlerin koyulması ve gravüre hazırlanan silindirlerin üzerine serilecek kağıtları kesmede kullanılır. |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
| 18 |  | Merdiven Olimpos 4 | Palet sarma alanı raftan koli alma | Basamak Aralıkları: 22,5 cm. Basamak Derinliği: 80 mm Taşıma Kapasitesi Max: 150 Kg. EBAT : 43,7x87,8x17,1 | 18 |  | Mil Arabası | yedek mil arabası |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | Tekli Silindir Taşıma Arabası | Silindir transferinde kullanılır. |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
| 19 |  | Merdiven Özel İmalat | Yüksek katlı paletlemelerde çemberleme işlemi |  | 19 |  | Manuel transpalet | yük taşıma |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  | Prova Baskı Sehpası | Prova baskıda kullanılan doküman/laptop/ölçüm cihazının taşınmasında kullanılır. |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19
| 20 |  | Kaynak Makinesi | Filmin kaynak testi |  | 20 |  | Şarjlı Transpalet | ağır yük taşıma |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | Manuel Transpalet | Bölüm içi nesnelerin transferinde kullanılır. | STANDARD MT 224 MAX. 2.5 TON | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| 21 |  | Fire Kafesi | Üretimden çıkan firelerin biriktirilmesi | EBAT :820 x 1215 x 1000 mm 70 -80 -99 Kg Dara | 21 |  | Sılage Kontrol ve Bobin Aktarım Arabası | bobin kontrol ve paketleme |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | Elektrikli Transpalet | Bölüm içi nesnelerin transferinde kullanılır. | JUNGHEINRICH EJE 120 MAX. 2 TON | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21
| 22 |  | Masura Taşıyıcı Kafes | Çıkma masuraların biriktirilmesi | EBAT : 820 x 1215 x 1000 mm | 22 |  | Dikiş Makinesi | torba ağzı dikimi |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  | Krom Sökme Sehpası | Krom sökme için gelen silindirlerin adaptör montajı için kullanılır. |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22
| 23 |  | Mil -Presör Merdane Taşıyıcı | Dilimleme makineleri sarıcı merdane grubu yardımcı ekipmanlarının taşınması -istiflenmesi |  | 23 |  | Yarı Akülü Mil kaldırma Arabası | mil kaldırma-yerleştirme |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  | Demir Sehpa | Üzerine el gereçleri ve ekipmanlar koyulur. |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 23
| 24 |  | Ataçman Demiri Taşıyıcı Kafes | Ataçman ile sevk edilen jumbo bobinlerin çıkma demirlerinin toplanması |  | 24 |  | Masura Kalibrasyon Cihazı | masura balans kontrol |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  | Çoklu Silindir Taşıma Arabası | Çoklu silindir transferinde kullanılır. |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24
| 25 |  | Aluminyum Masura Taşıyıcı Arabası | Aluminyum masuraların biriktildiği kızaklı taşıyıcı | EBAT :1000 X1800 X1600 mm | 25 |  | varil arabası | yük taşıma istifleme varil kaldırma |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  | Cfm Merdivensiz Platform | Makineyi kullanan operatörün ergonomik çalışmasını sağlar. |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
| 26 |  | Sarıcı Mil Friksiyon Bilezikleri Taşıma Aracı | Sarıcı millerin tek parça halinde taşınması |  | 26 |  | şarzlı mil kaldırma arabası | mil kaldırma taşıma |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  | 3 Basamaklı Platform | Makineyi kullanan operatörün ergonomik çalışmasını sağlar. |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26
| 27 |  | Ambalaj Arabası 1 | Jumbo bobin boyutundaki ambalajların taşınması |  | 27 |  | çivi arabası | çivi istif muhafaza |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  | 3 Basamaklı Platform | Makineyi kullanan operatörün ergonomik çalışmasını sağlar. |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 27
| 28 |  | Ambalaj Arabası 2 | Dilimlenmiş rulo ambalaj bobinlerinin taşınması |  | 28 |  | küçük çaplı bobin arabası | bobin alma- kaldırma | 500 kg kapasiteli | 28 |  |  |  |  | 28 |  | 3 Basamaklı Platform | Makineyi kullanan operatörün ergonomik çalışmasını sağlar. |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28
| 29 |  | Plastik Takoz Arabası | Plastik Takozların Biriktirilmesi |  | 29 |  | küçük hammadde kazanı | hammadde dolum | 150 kg kapasiteli | 29 |  |  |  |  | 29 |  | 3 Basamaklı Platform | Makineyi kullanan operatörün ergonomik çalışmasını sağlar. |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| 30 |  |  |  |  | 30 |  | büyük hammadde kazanı | hammadde dolum | 350 kg kapasiteli | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 2 Li Silindir Taşıma Arabası | Silindir transferinde kullanılır. |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
| 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  | Ambalaj Torba Arabası | Bakır talaş ve kontamine atık ambalaj torbalarının ruloları takılır |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31
| 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  | Bakır Talaş Toplama Kasası | Toplanan bakır talaşlar kasa içerisinde istiflenir. |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 32
| 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  | Kontamine Atık Kasası | Toplanan kontamine atıklar kasa içerisinde istiflenir. |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33
| 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  | Atık Ayrıştırma Kasaları | Plastik , Kağıt , Kontamine atıkların ayrıştırılmasında kullanılır. |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 34
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  | Temiz Bez Arabası | Bölüm içi kullanılacak temiz bezlerin saklanmasında kulalnılır. |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
| 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  | Metal Huni | Sıvı transferinde kullanılır. |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36
| 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  | Ölçülü Kap | Banyolara kimyasal eklerken kullanılır. |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37
| 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38
| 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40

## Kişisel Koruyucu Donanım
(FORM NO: K4G387 02/24 REV.:0) | DİLİMLEME-AKTARMA |  |  |  | EXTRUDER |  |  |  | BAKIM |  |  |  | BÖP |  |  |  | COMPOUND |  |  |  | ATIK ALANI |  |  |  | YARDIMCI TESİSLEER |  |  |  | STOK SEVKİYAT |  |  |  | İDARİ İŞLER
| Kişisel Koruyucu Donanımlar |  |  |  | Kişisel Koruyucu Donanımlar |  |  |  | Kişisel Koruyucu Donanımlar |  |  |  | Kişisel Koruyucu Donanımlar |  |  |  | Kişisel Koruyucu Donanımlar |  |  |  | Kişisel Koruyucu Donanımlar |  |  |  | Kişisel Koruyucu Donanımlar |  |  |  | Kişisel Koruyucu Donanımlar |  |  |  | Kişisel Koruyucu Donanımlar
| No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler | No | Resim | Tanım | Kullanılan İşlem/İşlemler
| 1 |  | İş ayakkabısı | Tüm üretim sahasında | 1 |  | İş ayakkabısı | Tüm üretim sahasında | 1 |  |  |  | 1 |  | İş ayakkabısı | Tüm üretim sahasında | 1 |  | İş ayakkabısı | Tüm üretim sahasında | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 2 |  | İş kıyafeti | Tüm üretim sahasında | 2 |  | İş kıyafeti | Tüm üretim sahasında | 2 |  |  |  | 2 |  | İş kıyafeti | Tüm üretim sahasında | 2 |  | İş kıyafeti | Tüm üretim sahasında | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 4 |  | Kesilmeye Dayanıklı Eldiven | Falçata kullanımı, makinelerde jilet ve bıçak değişimi, keskin kenarlı yüzeyli temas işlemleri | 3 |  | Kesilmeye Dayanıklı Eldiven | Falçata kullanımı, makinelerde jilet ve bıçak değişimi, keskin kenarlı yüzeyli temas işlemleri | 4 |  |  |  | 4 |  | Kesilmeye Dayanıklı Eldiven | Falçata kullanımı, keskin kenarlı yüzeyli temas işlemleri , silindir kenarına eğe yaparken kullanılır. | 4 |  | Kesilmeye Dayanıklı Eldiven | Falçata kullanımı, makinelerde jilet ve bıçak değişimi, keskin kenarlı yüzeyli temas işlemleri | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 5 |  | Agresif Kimyasallara Dayanıklı Tulum | KL CLEAN kimyasal kullanımı | 4 |  | Isıya Dayanıklı Eldiven | Sıcakla temasta | 5 |  |  |  | 5 |  | Agresif Kimyasallara Dayanıklı Tulum | Kimyasal Banyo Hazırlama | 5 |  | Tulum | Bigbaglerden toz malzeme boşaltma işlemi sırasında | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 6 |  | Kimyasal Maske ve Filtre | Solvent ve kimyasallarla çalışmalar | 5 |  | Isıya Dayanıklı Kolluk | Sıcakla temasta | 6 |  |  |  | 6 |  | Kimyasal Maske ve Filtre | Solvent ve kimyasallarla çalışmalar | 6 |  | İş güvenliği gözlüğü | Bigbaglerden toz malzeme boşaltma işlemi sırasında | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 4 |  | Kimyasala Dayanıklı Eldiven | KL CLEAN kimyasal kullanımı | 6 |  | Kimyasala Dayanıklı Eldiven | Solvent ve kimyasallarla çalışmalar, genel temizlik | 4 |  |  |  | 4 |  | Kesilmeye Dayanıklı Eldiven | Yüzey İşlemler Bölümü | 4 |  | Kulaklık | Tüm üretim sahasında | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  | 7 |  | Hijyenil Eldiven | Dispensing, Laboratuvar | 5 |  |  |  | 5 |  | Uvex Koruyucu Gözlük | Kimyasal Banyo Hazırlama / Galvano Prosesi | 5 |  | Kullan - At toz maskesi | Bigbaglerden toz malzeme boşaltma işlemi sırasında | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  | 8 |  | Kimyasala Dayanıklı Eldiven | Kimyasal ile çalışmalarda | 6 |  |  |  | 6 |  | Solvente Dayanıklı Eldiven | Prova Baskı Prosesinde | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  | 9 |  | Kulak tıkacı | Gürültü seviye 85dB yüksek alanlarda | 7 |  |  |  | 7 |  | Siperlik | Kimyasal Banyo Hazırlama ve Silindir Kenar Almada | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 8 |  |  |  | 10 |  | Şeffaf koruma gözlüğü | Sıcak ve kimyasallı alanlarda | 8 |  |  |  | 8 |  | Ses Koruyucu Kulaklık | Gürültülü Çalışma Alanlarında | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 9 |  |  |  | 11 |  | Aktif karbonlu toz/sis/duman maskesi | Kısa süreli toz, solvent vb. kimyasallarla çalışmalar kullanılır | 9 |  |  |  | 9 |  | Genel Koruyucu Sarı Eldiven | Böp Bölümü Genel Kullanım | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| 10 |  |  |  | 12 |  | Siperlik | Kimyasal ve sıcak yüzey ile çalışmas | 10 |  |  |  | 10 |  | Kimyasala Dayanıklı Eldiven | Kimyasal Banyo Hazırlama / Galvano Prosesi | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
| 11 |  |  |  | 13 |  | Bel destek kemeri | Silaj işlemleri | 11 |  |  |  | 11 |  | Filtreli Koruyucu Yüz Maskesi | Tozlu Çalışma Alanlarında | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
| 12 |  |  |  | 14 |  | Emniyet kemeri | Yüksekte çalışma | 12 |  |  |  | 12 |  | Tam Koruyucu Gözlük | Kimyasal Banyo Hazırlama / Galvano Prosesi | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
| 13 |  |  |  | 15 |  | Göz yıkama solüsyonu | Kimyasal ve toz işlemlerinde | 13 |  |  |  | 13 |  | GPR 214 S2 SRC Gripper | Galvano hattındada aside daha dayanıklı kıyafetler tercih edilir. | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
| 14 |  |  |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | Asite Dayanıklı İş kıyafeti | Galvano hattındada aside daha dayanıklı kıyafetler tercih edilir. | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
| 15 |  |  |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
| 16 |  |  |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
| 17 |  |  |  | 19 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
| 18 |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
| 19 |  |  |  | 21 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
| 20 |  |  |  | 22 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20