## Dizel Jeneratör Haftalık SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP37_DİZEL JENERATÖR HAFTALIK ÇALIŞTIRMA VE PERİYODİK TEST SOP (C3Y29) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: 01.09.2026
DOK. NO: YT1SOP37
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 1
KAPSAM : Dizel jeneratörün ihtiyaç anında sorunsuz çalışabilmesi için haftalık rutin çalıştırma kontrolünü ve periyodik yük/ATS testini kapsar. Jeneratör, jeneratör radyatörü, ısıtıcılar, aküler ve mazot tankını kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Çalıştırma öncesi jeneratör gövdesinde yağ, su ve mazot kaçağı gözle kontrol edilir.
2 | Yağ seviyesi çubuktan (dipstick) kontrol edilir; seviye MIN-MAX aralığının altındaysa tamamlanır. |  | Motor sıcakken kontrol edilmez, yanık riski taşır.
3 | Akü voltajları multimetre ile kontrol edilir; akü şarj cihazının şarj ettiği gösterge üzerinden teyit edilir.
4 | Rezistans ısıtmaları kontrol edilir.
5 | Radyatör temizliği ve V kayışı gerginliği/çatlak durumu kontrol edilir.
6 | Hava filtresi kirlilik göstergesi (varsa) kontrol edilir.
7 | Mazot seviyesi (tank göstergesinden) ve su seviyesi (çalıştırmadan önce radyatör kapağı açılarak) kontrol edilir. |  | Radyatör kapağı sıcak motorda açılmamalı, yanık riski taşır.
8 | Yakıt filtresi/su ayırıcısından periyodik su tahliyesi yapılır (aylık bakım planında belirtilen haftalarda).
9 | Egzoz susturucusu ve boru bağlantılarında sızıntı/hasar kontrolü yapılır.
10 | Jeneratöre start verilip 15 dakika boşta çalıştırılır; çalışma sırasında yağ basıncı, su sıcaklığı, gerilim (V) ve frekans (Hz) göstergeleri ile panel üzerindeki alarm/arıza kodları kontrol edilir. |  | Anormal ses, titreşim veya duman görülmesi halinde jeneratör derhal durdurulup ilk amirine bilgi verilir.
11 | Çalıştırma işlemi bitince AUTO moda alınır. |  | AUTO moda alınmazsa gerçek bir kesintide jeneratör otomatik devreye girmez.
12 | Çalışma saati sayacı (hour meter) okunarak kayıt formuna işlenir.
13 | Etraf tekrar kontrol edilip kaçak kontrolü yapılır; jeneratör odası havalandırma menfezlerinin açık, yangın söndürücünün yerinde ve dolu olduğu teyit edilir.
14 | Bu talimat her hafta Cumartesi günleri tekrarlanır.
15 | Otomatik transfer switch (ATS) fonksiyonu (varsa) şebeke kesintisi simülasyonu ile test edilir. |  | Şebeke kesintisinde otomatik devreye girme kontrol edilmelidir.
16 | Mümkünse yük altında (yük bankası veya gerçek yük transferi ile) test edilir.
17 | Test süresi boyunca egzoz/gürültü seviyesi ve sızıntı kontrolü yapılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Multimetre, Yağ ölçüm çubuğu |  |  | - |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, kulak koruyucu, ısıya dayanıklı eldiven (egzoz/radyatör kontrolünde)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN