## Hijyen Kızgın Yağ Devreye Alma
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP42_HİJYEN (B FABRİKA) KIZGIN YAĞ SİSTEMİ DEVREYE ALMA SOP (C3Y22) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP42
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : B Fabrika Kızgın Yağ Mekanik Dairesi'ndeki hijyen kızgın yağ sisteminin güvenli şekilde devreye alınması işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Acil stop butonunun basılı olmadığı, sistem basıncı ve pompa vana pozisyonları kontrol edilir.
2 | Panel alarm sayfasında aktif alarm olmadığı kontrol edilir. |  | Aktif alarm varken sistem devreye alınmaz.
3 | Pompalar ve ana sistem pako şalterlerinin OTO (otomatik) konumda olduğu kontrol edilir.
4 | Panel üzerinden Local moda geçilir (Kullanıcı Adı: trigen / Şifre: trigen59).
5 | Basınç seti 2 bar olarak ayarlanır.
6 | Sıcaklık seti 150°C olarak ayarlanır. |  | Set sıcaklığı üretim reçetesine göre değişebilir; yetkisiz set değişikliği yapılmamalıdır.
7 | Herhangi bir pompa sekmesine girilip oransal vana PID sayfasında referans seçiminin yağ gidiş sıcaklığına göre olduğu kontrol edilir.
8 | Alarm sayfası tekrar kontrol edilerek alarm olmadığı teyit edilir.
9 | Ana sayfadan power simgesine dokunularak sisteme start verilir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, ısıya dayanıklı eldiven
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN