## LEL Sensör Kalibrasyon SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ EB3SOP24_HONEYWELL OPTIMA PLUS LEL SENSÖRÜ KALİBRASYON SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:17.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: EB3SOP24
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası Windmöller baskı makinelerinde bulunan Honeywell Searchpoint Optima Plus LEL (infrared alevlenebilir gaz) sensörlerinin periyodik sıfır (zero) ve span kalibrasyonu için Bakım ekibi tarafından yapılacak işlemleri içerir.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Kalibrasyona başlamadan önce sensörün en az 1 saat süreyle enerjili (ısınmış) durumda olduğundan emin olunur. |  | Çok yüksek/düşük atmosfer basıncı, aşırı nem veya yüksek hava akış hızı olan koşullarda kalibrasyon yapılmamalıdır. | SHC-1 El Terminali
2 | İlgili Windmöller baskı makinesi pano/PLC ekranından sensör "Bakımda / Maintenance" moduna alınarak 4-20mA çıkışı inhibe edilir (alarm ve tripler devre dışı bırakılır). |  | Sensör bakım moduna alınmadan işlem yapılırsa yanlış alarm/trip oluşabilir. Vardiya sorumlusuna mutlaka bilgi verilmelidir. | Koruyucu gözlük, iş eldiveni
3 | 13 mm (1/2") açık ağızlı anahtar ile standart hava koruma başlığı (weather protection) sökülür; yerine kalibrasyon kapağı (Calibration Cap) tam oturacak şekilde takılır. |  |  | 13 mm açık ağızlı anahtar, Kalibrasyon Kapağı, Koruyucu gözlük, iş eldiveni
4 | SHC-1 el terminali sensöre bağlanır; menüden Calibrate > CalSensor seçilir. |  |  | SHC-1 El Terminali, Koruyucu gözlük, iş eldiveni
5 | Sensör civarında sıfır gaz (temiz hava) bulunduğu teyit edilir; gerekiyorsa 1-1,5 l/dk debide sıfır gazı uygulanır. Ekranda "Zero Calibrated" mesajı görülene kadar beklenir. |  | Sıfır kalibrasyonu tamamlanmadan span kalibrasyonuna geçilmemelidir. | Sıfır Gaz Tüpü, Koruyucu gözlük, iş eldiveni
6 | Span kalibrasyonuna devam etmek için onaylanır. Sertifikalı %50 LEL metan/propan kalibrasyon gazı 1-1,5 l/dk debisinde uygulanır; ekranda "Span Calibrated" mesajı görülene kadar beklenir. |  | Span kalibrasyonu yapılmayacaksa işlem bu noktada mutlaka menüden çıkılarak sonlandırılmalıdır; aksi halde sensör zarar görebilir. | %50 LEL Kalibrasyon Gazı + Regülatör, Koruyucu gözlük, iş eldiveni
7 | Kalibrasyon gazı kesilir, kalibrasyon kapağı sökülerek standart hava koruma başlığı yeniden takılır ve sıkılır. |  |  | 13 mm açık ağızlı anahtar, Koruyucu gözlük, iş eldiveni
8 | Sensör "Normal" moda alınarak 4-20mA çıkışının inhibisyonu kaldırılır; pano üzerinden gaz okuma değerinin 0 (sıfır) LEL'e döndüğü teyit edilir. |  |  | Koruyucu gözlük, iş eldiveni
9 | Pano üzerinden A1/A2 alarm eşik testi simüle edilerek Windmöller makinesi güvenlik sisteminin (uyarı, trip) doğru tepki verdiği kontrol edilir. |  | Alarm testi sırasında makine operatörüne ve vardiya sorumlusuna bilgi verilmelidir. | Koruyucu gözlük, iş eldiveni
10 | Kalibrasyon tarihi, kullanılan gaz sertifika bilgileri ve sonuçlar kalibrasyon kayıt defterine/formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
13 mm açık ağızlı anahtar |  |  | SHC-1 El Terminali, Kalibrasyon Kapağı, %50 LEL sertifikalı kalibrasyon gazı tüpü ve regülatör, sıfır gaz tüpü |  | Koruyucu gözlük, iş eldiveni, iş elbisesi
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN