## Elektrik Pano Açma-Kapama SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ ELEKTRİK PANO/DOLAP AÇMA-KAPAMA GÜVENLİK KURALLARI SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:17.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası teknik bakım biriminde enerjili veya enerjisiz elektrik pano/dolaplarının açılması, içinde inceleme/ölçüm/müdahale yapılması ve kapatılması sırasında uyulması gereken güvenlik kurallarını kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Pano üzerinde yapılacak işin enerjili mi (live) yoksa enerjisiz mi (de-energized) yapılacağı belirlenir. |  | Mümkün olan her durumda enerjisiz çalışma tercih edilmelidir; enerjili çalışma yalnızca kaçınılmaz olduğunda ve yetkilendirilmiş kişilerce yapılmalıdır.
2 | Enerjisiz çalışma yapılacaksa, LOTO - Elektrik SOP'una göre panonun beslemesi kesilir, kilitlenir, etiketlenir ve gerilim ölçer ile enerjisiz olduğu teyit edilir. |  |  | Gerilim ölçer/test cihazı, LOTO kilit/etiket
3 | Pano kapağı/kapısı açılmadan önce pano üzerindeki uyarı etiketleri (voltaj seviyesi, arc flash uyarısı) okunur ve dikkate alınır.
4 | Pano açılırken, panonun önünde/çevresinde yalıtkan zemin paspası kullanılır (özellikle yüksek gerilim panolarında). |  |  | Yalıtkan zemin paspası
5 | Enerjili çalışma kaçınılmazsa (örn. canlı ölçüm), uygun arc flash koruyucu KKD (yüz siperi, yanmaz iş elbisesi, yalıtkan eldiven) giyilir ve yalnızca yetkilendirilmiş elektrik personeli tarafından yapılır. |  | Enerjili çalışma için ayrıca yazılı "Enerjili Çalışma İzni" alınmalıdır; tek başına enerjili çalışma yapılmamalı, ikinci bir kişi (gözcü) bulunmalıdır. | Yalıtkan eldiven (uygun voltaj sınıfı), arc flash koruyucu yüz siperi/kıyafet (enerjili çalışmada), baret
6 | Pano içinde çalışma/inceleme yapılırken, yalnızca izole edilmiş/yalıtkanlı el aletleri kullanılır; iki elin de canlı parçalara temas etmemesine dikkat edilir. |  |  | İzoleli el aletleri
7 | İşlem tamamlandıktan sonra pano içi kontrol edilir; unutulan alet, malzeme veya yabancı cisim olmadığından emin olunur.
8 | Pano kapağı/kapısı kapatılır, varsa kilit/vida ile sabitlenir.
9 | Enerji, LOTO prosedürüne uygun şekilde (kilit/etiket çıkarma dahil) geri verilir; pano üzerindeki gösterge lambaları/ölçüm cihazları ile normal çalıştığı teyit edilir. |  | Enerji verilirken pano kapağı mümkünse kapalı tutulmalı veya güvenli mesafeden yapılmalıdır (olası arc flash riskine karşı).
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
İzoleli el aletleri |  |  | Gerilim ölçer/test cihazı, yalıtkan zemin paspası |  | Yalıtkan eldiven (uygun voltaj sınıfı), arc flash koruyucu yüz siperi/kıyafet (enerjili çalışmada), baret
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN