## IQ8 Bölge Kontrolü SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ ESSER IQ8CONTROL M BÖLGE (ZONE) AÇMA/KAPAMA/RESET SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası Esser IQ8Control M yangın alarm panelinde bir bölgenin (zone) devreye alınması/resetlenmesi, devre dışı bırakılması (disconnect) ve durum sorgulanması işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Anahtar yatay konuma getirilerek panel klavyesinin kilidi açılır (Access Level 2).
2 | Bölgeyi devreye almak/resetlemek için: ">Zone<" tuşuna basılır, ilgili bölge numarası tuşlanır ve ">On<" tuşuna basılır. |  | Bu işlem, kapalı bir bölgeyi (tüm yangın alarmları dahil) devreye alır veya aktif bir bölgeyi resetleyerek üzerindeki Yangın/Arıza mesajlarını siler.
3 | Ekranda "on in progress" mesajı görüntülenir; işlem tamamlanana kadar beklenir.
4 | Bölgeyi devre dışı bırakmak için: ">Zone<" tuşuna basılır, ilgili bölge numarası tuşlanır ve ">Off<" tuşuna basılır. |  | Devre dışı bırakılan bölge bir olay durumunda alarm vermeyecektir! Bu işlem yalnızca bakım/servis amacıyla ve yetkilendirme dahilinde yapılmalıdır.
5 | Devre dışı bırakma işlemi, panel üzerindeki ortak "Disconnection" göstergesinde (sarı LED) ve varsa tekli bölge gösterge ünitesindeki sarı LED ile görsel olarak da teyit edilir.
6 | Bölgenin güncel durumunu (Normal/Alarm/Trouble) sorgulamak için: ">Zone<" tuşuna basılır, bölge numarası tuşlanır ve ">Status query<" tuşuna basılır; ekranda durum bilgisi görüntülenir.
7 | İşlem tamamlandıktan sonra ">End<" tuşuna basılarak sorgu ekranından çıkılır, anahtar tekrar kilitlenir. |  | Devre dışı bırakılan bir bölge unutulmamalı; iş bitiminde mutlaka tekrar devreye alınmalıdır (adım 2-3).
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | Gerekli değil (panel üzerinden işletim)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN