## IQ8 Dedektör Kontrolü SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ ESSER IQ8CONTROL M DEDEKTÖR AÇMA/KAPAMA/RESET SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası Esser IQ8Control M yangın alarm panelinde adreslenebilir bir dedektörün devreye alınması/resetlenmesi, devre dışı bırakılması ve durum sorgulanması işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Anahtar yatay konuma getirilerek panel klavyesinin kilidi açılır (Access Level 2).
2 | Dedektörü devreye almak/resetlemek için: ">Zone<" tuşuna basılır ve bölge numarası tuşlanır; ardından ">Detector<" tuşuna basılıp dedektör numarası tuşlanır; son olarak ">On<" tuşuna basılır. |  | Bölge numarası her zaman dedektör numarasından önce girilmelidir. Bu fonksiyon yalnızca adreslenebilir (Esser 9100/9200/IQ8Quad serisi) dedektörlerde kullanılabilir; standart 9000 serisi dedektörler tekil olarak açılıp kapatılamaz.
3 | Ekranda "on in progress" mesajı görüntülenir; işlem tamamlanana kadar beklenir.
4 | Dedektörü devre dışı bırakmak için: ">Zone<" + bölge no + ">Detector<" + dedektör no + ">Off<" tuşuna basılır. |  | Devre dışı bırakılan dedektör bir olay durumunda alarm vermeyecektir! Bu işlem yalnızca bakım/servis amacıyla ve yetkilendirme dahilinde yapılmalıdır.
5 | Devre dışı bırakma işlemi panel üzerindeki ortak "Disconnection" göstergesinde (sarı LED) görsel olarak teyit edilir.
6 | Dedektörün güncel durumunu sorgulamak için: ">Zone<" + bölge no + ">Detector<" + dedektör no + ">Status query<" tuşuna basılır; ekranda durum bilgisi (Normal/Alarm/Trouble) görüntülenir.
7 | ">End<" tuşuna basılarak sorgu ekranından çıkılır, anahtar tekrar kilitlenir. |  | Devre dışı bırakılan bir dedektör unutulmamalı; iş bitiminde mutlaka tekrar devreye alınmalıdır (adım 2-3).
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | Gerekli değil (panel üzerinden işletim)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN