## IQ8 Lamba Testi SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ ESSER IQ8CONTROL M LAMBA TESTİ (LAMP TEST) SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası Esser IQ8Control M yangın alarm panelindeki tüm LED göstergelerin ve dahili buzzerın görsel/işitsel olarak kontrol edilmesi (Lamp Test fonksiyonu) işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Panel üzerindeki ">Test<" (Lamp Test) tuşuna basılır. |  | Bu işlem panelin normal izleme fonksiyonunu geçici olarak etkilemez, sadece göstergeleri test eder.
2 | Tüm LED göstergeler (operasyon panelindeki ve varsa tekli bölge gösterge ünitesindeki) yaklaşık 10 saniye süreyle yanar; ekran alanı tamamen kararır ve panel buzzerı çalar.
3 | Tüm LED'lerin (Fire, Pre-Alarm, Trouble, Disconnection, vb.) eksiksiz yandığı gözlemlenir; yanmayan/arızalı LED olup olmadığı kontrol edilir. |  | Yanmayan bir LED tespit edilirse arıza olarak kayıt altına alınmalı ve servis çağrılmalıdır.
4 | Test süresi sonunda (yaklaşık 10 saniye) panel yazılım versiyon numarası ekranda görüntülenir; bu bilgi kayıt formuna işlenebilir.
5 | Test'i süre dolmadan erken sonlandırmak gerekirse ">Test<" tuşuna tekrar basılır.
6 | Panelin normal duruma (yeşil "in Operation" LED) döndüğü teyit edilir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | Gerekli değil (panel üzerinden işletim)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN