## IQ8 Panel Reset SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ ESSER IQ8CONTROL M PANEL RESET SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası Esser IQ8Control M yangın alarm panelinde algılanan yangın alarmı, arıza ve teknik alarm (TAL) mesajlarının sıfırlanarak panelin normal duruma döndürülmesi (Panel Reset) işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Anahtar (key switch) yatay konuma getirilerek panel klavyesinin kilidi açılır (Access Level 2). |  | Anahtar kilitliyken sadece "Buzzer Off", F1 fonksiyon tuşu ve imleç tuşları çalışır.
2 | Ekranda görüntülenen alarm/arıza mesajı(ları) incelenir; alarmın kaynağı (bölge/dedektör numarası) not edilir. |  | Reset işleminden önce alarmın gerçek nedeni araştırılmalı; yangın/olay giderilmeden Panel Reset yapılmamalıdır.
3 | Panel üzerindeki ">Panel Reset<" tuşuna basılır. |  | Bu işlem Access Level 2 yetkisi (anahtar açık) gerektirir.
4 | Ekranda işlemin devam ettiğine dair mesaj görüntülenir; işlemin tamamlanması beklenir.
5 | Tüm bölge, gösterge ve teknik alarm (TAL) mesajlarının iptal edildiği; panelin "Normal Condition" (yeşil "in Operation" LED yanık) durumuna döndüğü teyit edilir. |  | Alarm durumu devam ediyorsa (örn. dedektör hâlâ alarm veriyorsa) panel resetlenemez; sahadaki gerçek durum kontrol edilmelidir.
6 | Anahtar tekrar dikey konuma getirilerek panel klavyesi kilitlenir; normal işletme moduna dönülür.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | Gerekli değil (panel üzerinden işletim)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN