## IQ8 Röle Kontrolü SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ ESSER IQ8CONTROL M RÖLE (CONTROL) KONTROLÜ SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası Esser IQ8Control M yangın alarm panelinde bir rölenin (kontrol çıkışı) devreye alınması, devre dışı bırakılması ve durum sorgulanması işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Anahtar yatay konuma getirilerek panel klavyesinin kilidi açılır (Access Level 2).
2 | Röleyi devreye almak için: ">Relay<" tuşuna basılır, röle numarası tuşlanır ve ">On<" tuşuna basılır. |  | Devreye alınan röle, bir olay meydana geldiğinde programlanmış kontrol koşullarına göre çalıştırılacaktır.
3 | Ekranda "on in progress" mesajı görüntülenir; işlem tamamlanana kadar beklenir.
4 | Röleyi devre dışı bırakmak için: ">Relay<" tuşuna basılır, röle numarası tuşlanır ve ">Off<" tuşuna basılır. |  | Röle "inverse" (ters) olarak programlanmışsa, devre dışı bırakıldığında normal durumda aktif olan çıkış deaktive olur. Bağlı ekipmanın (örn. alarm cihazı) bir olay durumunda çalışmayacağı unutulmamalıdır.
5 | Devre dışı bırakma işlemi panel üzerindeki ortak "Disconnection" göstergesinde (sarı LED) görsel olarak teyit edilir.
6 | Rölenin güncel durumunu sorgulamak için: ">Relay<" tuşuna basılır, röle numarası tuşlanır ve ">Status query<" tuşuna basılır; ekranda durum bilgisi (Normal/Activated/Disconnection/Trouble) görüntülenir.
7 | ">End<" tuşuna basılarak sorgu ekranından çıkılır, anahtar tekrar kilitlenir. |  | Devre dışı bırakılan bir röle unutulmamalı; iş bitiminde mutlaka tekrar devreye alınmalıdır (adım 2-3).
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | Gerekli değil (panel üzerinden işletim)
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN