## Kızgın Yağ Kazanları Yıllık SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ KIZGIN YAĞ KAZANLARI YILLIK BAKIM SOP (C3Y12) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Kızgın yağ kazanlarının yıllık bakımının yapılması işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Pompaların kir tutucu filtrelerinin temizliği yapılır.
2 | Gaz filtresi değiştirilir. |  | Değişim öncesi gaz beslemesi kesilmelidir.
3 | Elektrik panosu enstrüman sıkılık kontrolü yapılır. |  | Gevşek bağlantı ısınma/yangın riski taşır. | Tork anahtarı
4 | Pompa ve blower vibrasyon ve akım kontrolü yapılır. |  |  | Vibrasyon ölçüm cihazı, ampermetre
5 | Kazan basınç testi yapılır. |  | Test öncesi alan çevresi boşaltılır. | Basınç test ekipmanı
6 | Kazan çıkışı 3 yollu valf kalibrasyon kontrolü yapılır.
7 | Brülör ayarı yapılır. |  | Ayar sonrası CO/CO2 ölçümü ile yanma verimliliği teyit edilmelidir.
8 | Giriş-çıkış pompalarının yatakları yağlanır. |  |  | Gres tabancası
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Tork anahtarı, vibrasyon ölçüm cihazı, ampermetre |  |  | Basınç test ekipmanı, gres tabancası |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, ısıya dayanıklı eldiven
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN