## Kızgın Yağ Pompaları SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ KIZGIN YAĞ SİRKÜLASYON POMPALARI BAKIM/DEVREYE ALMA SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası kızgın yağ sistemi sirkülasyon pompalarının periyodik bakımı ile devreye alma işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Pompa üzerindeki enerji, LOTO - Elektrik SOP'una göre kesilir, kilitlenir ve etiketlenir (bakım öncesi). |  |  | LOTO kilit/etiket
2 | Pompa gövdesi ve bağlantı noktalarının görsel kontrolü yapılır: sızıntı, korozyon, titreşim izleri incelenir. |  | Kızgın yağ sistemlerinde sızıntı ciddi yangın riski oluşturur; en ufak sızıntı belirtisi dahi ciddiye alınmalıdır.
3 | Salmastra/mekanik keçe durumu kontrol edilir; aşınma/sızıntı varsa değiştirilir.
4 | Motor-pompa akuplasyonu (kaplin) kontrol edilir; lastik/elastomer parçalarda çatlak/aşınma olup olmadığı incelenir.
5 | Yataklama (bearing) noktalarının gres/yağlama durumu kontrol edilir; üretici talimatına göre yağlama yapılır. |  |  | Gres tabancası/yağlama ekipmanı
6 | Motor akım değerleri (ampermetre) ve yatak sıcaklıkları (varsa sensör/temassız termometre ile) referans değerlerle karşılaştırılır. |  |  | Ampermetre, temassız termometre
7 | Titreşim seviyesi (varsa titreşim ölçüm cihazı ile) ölçülür; referans değerlerin üzerinde ise nedeni araştırılır. |  |  | Titreşim ölçüm cihazı (varsa)
8 | Bakım tamamlandıktan sonra LOTO kilit/etiketi kaldırılır; pompa çalıştırılmadan önce vana konumlarının doğru (proses hattına açık) olduğu teyit edilir.
9 | Pompa çalıştırılır; ilk çalışma sırasında anormal ses/titreşim/sızıntı olmadığı, basınç ve akış değerlerinin normal aralıkta olduğu gözlemlenir. |  | Kuru çalıştırma (yağsız) pompaya ciddi hasar verir; çalıştırmadan önce sistemin yağ ile dolu olduğu mutlaka teyit edilmelidir.
10 | Bakım sonuçları (ölçüm değerleri, değiştirilen parçalar, gözlemler) kayıt formuna işlenir. |  |  | Kayıt formu
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Gres tabancası/yağlama ekipmanı |  |  | Ampermetre, titreşim ölçüm cihazı (varsa), temassız termometre, kayıt formu |  | Isıya dayanıklı eldiven, iş eldiveni, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN