## Kompanzasyon Kontrol SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ KOMPANZASYON SİSTEMİ AYLIK KONTROL SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Güç faktörü düzeltme (kompanzasyon) panosunun aylık periyodik kontrolünü kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Pano genel görsel kontrolü yapılır (sızıntı, ısınma izi, anormal ses/koku). |  | Şişmiş/deforme kondansatör tehlike işaretidir, derhal devre dışı bırakılmalıdır.
2 | Güç faktörü (cos φ) değeri röle/ölçüm cihazından okunur, hedef aralıkta olduğu kontrol edilir. |  |  | Güç faktörü ölçüm cihazı
3 | Kademe (basamak) kontaktörlerinin devreye girip çıkma sırası gözlemlenir.
4 | Kondansatör gövdelerinde şişme/deformasyon olup olmadığı kontrol edilir. |  | Şişmiş kondansatör derhal devre dışı bırakılıp değiştirilmelidir.
5 | Bağlantı noktalarının sıkılığı ve ısınma izi (varsa termal kamera ile) kontrol edilir. |  |  | Termal kamera (varsa)
6 | Harmonik filtre (varsa) sigortaları ve göstergeleri kontrol edilir.
7 | Havalandırma fanlarının çalıştığı ve filtrelerin temiz olduğu kontrol edilir.
8 | Kontrol sonuçları (cos φ değeri, gözlemler) kayıt formuna işlenir; anormallikte bakım talebi açılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Güç faktörü ölçüm cihazı |  |  | Termal kamera (varsa), kayıt formu |  | Yalıtkan eldiven, koruyucu gözlük, izoleli el aletleri
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN