## Kompresör Kurutucu SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ KOMPRESÖR-KURUTUCU PERİYODİK (8000 SAAT) BAKIM SOP (C3Y08) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Kompresör-kurutucu ünitesinin 8000 saatlik periyodik bakımının yapılması işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Hava giriş bölmesi kontrol edilir.
2 | Emniyet valfi (safety valve) switchi kontrol edilir. |  | Arızalı emniyet valfi aşırı basınç riski oluşturur.
3 | Sensör civata bağlantıları kontrol edilir. |  |  | Tork anahtarı
4 | Elektrik motoru temizlenir. |  | LOTO-Elektrik SOP'una göre enerjisiz hale getirilerek yapılır.
5 | Ana motor gres ile yağlanır. |  |  | Gres tabancası
6 | Yağ sensör kartuşu değiştirilir.
7 | Soğutucu bloklar temizlenir.
8 | Yağ doldurma valfi kontrol edilir.
9 | Soğutma fanı kontrol edilir.
10 | Hava, su ve yağ kaçakları kontrol edilir. |  |  | Sabunlu su solüsyonu
11 | Yağ ve son soğutucu (aftercooler) temizliği kontrol edilir.
12 | Gaz ballastı temizlenir, rotor balansı kontrol edilir.
13 | Hava filtresi kontrol edilir.
14 | Hava, yağ, su ve sıcaklık servis değerleri kaydedilir.
15 | Kompresör yağı değiştirilir.
16 | Kompresör yağ filtresi değiştirilir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Tork anahtarı |  |  | Gres tabancası, sabunlu su solüsyonu |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, kulak koruyucu
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN