## Kurutucu Hava Tankı SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ KURUTUCU (DRYER) VE HAVA TANKI PERİYODİK KONTROL SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Basınçlı hava kurutucu ve hava tankının periyodik kontrolünü kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Kurutucu genel görsel kontrolü yapılır (sızıntı, anormal ses).
2 | Çiy noktası (dew point) göstergesi kontrol edilir, referans değerde olduğu teyit edilir. |  | Yüksek çiy noktası hatlarda yoğuşmaya yol açar. | Çiy noktası ölçüm cihazı (varsa)
3 | Kurutucu tipi soğutmalı ise soğutucu akışkan basıncı kontrol edilir; adsorbsiyonlu ise kartuş/desikan durumu kontrol edilir.
4 | Ön/son filtreler kontrol edilir, kirli olanlar değiştirilir.
5 | Hava tankı gövdesi korozyon/hasar yönünden kontrol edilir.
6 | Tank emniyet valfi fonksiyonu kontrol edilir.
7 | Tank otomatik kondens tahliye valfi çalışması kontrol edilir. |  | Tıkalı tahliye tankta su birikimine yol açar.
8 | Tank üzerindeki basınç göstergesi doğruluğu kontrol edilir.
9 | Kontrol sonuçları kayıt formuna işlenir, anormallikte bakım talebi açılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Çiy noktası ölçüm cihazı (varsa) |  |  | - |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN