## LOTO Elektrik SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ ELEKTRİKLİ İŞLERDE ENERJİ KESME VE KİLİTLEME-ETİKETLEME (LOTO) SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:17.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası teknik bakım biriminde elektrikli ekipman/pano üzerinde yapılacak bakım, onarım veya arıza giderme çalışmaları öncesinde enerjinin güvenli şekilde kesilmesi, kilitlenmesi (lockout) ve etiketlenmesi (tagout) işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Çalışma yapılacak ekipman/devre belirlenir; tek hat şeması (varsa) incelenerek besleme kaynağı(ları) tespit edilir. |  | Birden fazla besleme kaynağı olabilir (ana şebeke + jeneratör + UPS vb.); tüm kaynaklar tespit edilmelidir. | Tek hat şeması, Yalıtkan eldiven (uygun voltaj sınıfı), yüz siperi/gözlük, izolasyonlu el aletleri
2 | İlgili vardiya amiri/proses sorumlusuna bilgi verilir, ekipmanın durdurulması için gerekli koordinasyon sağlanır.
3 | Ekipman normal işletim prosedürüne göre durdurulur (varsa yumuşak durdurma/kapanma sırası izlenir).
4 | Enerji kesme noktasındaki (şalter, kesici, ayırıcı) anahtar "OFF/KAPALI" konumuna alınır. |  | Yük altında ayırıcı açılmamalıdır; önce yük kesici/şalter ile yük kesilmeli, sonra ayırıcı açılmalıdır. | Yalıtkan eldiven (uygun voltaj sınıfı), yüz siperi/gözlük, izolasyonlu el aletleri
5 | Kesici/şalter üzerine kişisel kilit (padlock) takılır ve üzerine ad-soyad, tarih, iş açıklaması bilgilerini içeren "ÇALIŞILIYOR - AÇMAYINIZ" etiketi asılır. |  | Birden fazla kişi aynı devrede çalışıyorsa, her kişi kendi kilidini takmalıdır (multi-lock hasp kullanılır). | Kişisel kilit (padlock) + anahtar, LOTO etiketi, multi-lock hasp, Yalıtkan eldiven (uygun voltaj sınıfı), yüz siperi/gözlük, izolasyonlu el aletleri
6 | Gerilim ölçer (voltmetre/test cihazı) ile devrenin gerçekten enerjisiz olduğu faz-faz ve faz-nötr arasında test edilir. |  | Test cihazının kendisi önce bilinen enerjili bir kaynakta test edilerek çalıştığı doğrulanmalıdır (test-before-test). | Gerilim ölçer/test cihazı, Yalıtkan eldiven (uygun voltaj sınıfı), yüz siperi/gözlük, izolasyonlu el aletleri
7 | Depolanmış enerji varsa (kapasitör, yaylı mekanizma, basınçlı hava vb.) boşaltılır/deşarj edilir. |  | Yüksek gerilim kapasitörleri özel deşarj çubuğu ile deşarj edilmeden dokunulmamalıdır. | Kapasitör deşarj çubuğu (gerekirse), Yalıtkan eldiven (uygun voltaj sınıfı), yüz siperi/gözlük, izolasyonlu el aletleri
8 | Çalışma tamamlanır; alan/ekipman kontrol edilerek üzerinde alet, malzeme bırakılmadığından emin olunur.
9 | Kilit ve etiket, yalnızca onu takan kişi tarafından çıkarılır; ekipman enerjilendirilmeden önce tüm personelin alandan uzaklaştığı teyit edilir. |  | Kilidi takan kişi uygun değilse (izinli, işten ayrılmış vb.) kilidi çıkarma yalnızca belgelenmiş bir prosedürle (yönetici onayı) yapılabilir.
10 | Enerji verilmeden önce tüm koruma ekipmanlarının (siperlik, kapak vb.) yerine takıldığı kontrol edilir; enerji verilir ve ekipmanın normal çalıştığı teyit edilir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | Gerilim ölçer/test cihazı, kapasitör deşarj çubuğu (gerekirse) |  | Yalıtkan eldiven (uygun voltaj sınıfı), yüz siperi/gözlük, izolasyonlu el aletleri
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN