## Motor Değiştirme SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ MOTOR DEĞİŞTİRME (GENEL) SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Fabrika genelinde pompa, fan, konveyör vb. ekipmanları tahrik eden elektrik motorlarının arıza/bakım nedeniyle sökülüp yenisiyle değiştirilmesi işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Motor LOTO-Elektrik SOP'una göre enerjisi kesilir, kilitlenir, gerilim ölçerle enerjisiz olduğu teyit edilir.
2 | Motora bağlı mekanik bağlantılar (kaplin, kayış-kasnak, redüktör) LOTO-Mekanik SOP'una göre izole edilir.
3 | Motor bağlantı kabloları klemens numaraları not edilerek sökülür. |  | Kablo dizilimi fotoğraflanmalı; yanlış bağlantı motorun ters yönde çalışmasına yol açabilir.
4 | Motor sabitleme cıvataları sökülür, motor uygun kaldırma ekipmanıyla yerinden alınır. |  | Motor ağırlığına uygun kaldırma ekipmanı seçilmelidir (bkz. Kaldırma Ekipmanları SOP). | Kaldırma ekipmanı
5 | Yeni motorun etiket bilgileri (güç, devir, gerilim, akım) eskisiyle karşılaştırılır. |  | Uyumsuz motor takılması ekipmana ciddi hasar verebilir.
6 | Yeni motor yerine yerleştirilir, hizalama (alignment) yapılır. |  | Hizalama hatası titreşim ve erken arızaya yol açar. | Hizalama ekipmanı
7 | Elektrik bağlantıları önceden not edilen klemens sırasına göre yeniden yapılır.
8 | Mekanik bağlantılar (kaplin/kayış) takılır, gerekli boşluk/gerginlik ayarları yapılır.
9 | LOTO kaldırılır, motor kısa süreli (bump test) çalıştırılarak dönüş yönü kontrol edilir. |  | Ters yönde çalışma bağlı ekipmana zarar verebilir.
10 | Motor tam yükte çalıştırılır; akım, titreşim ve sıcaklık değerleri kontrol edilip kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Kaldırma ekipmanı, hizalama ekipmanı |  |  | İzoleli el aletleri, gerilim ölçer |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN