## Pano İçi Kart Değiştirme SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ PANO İÇİ KART DEĞİŞTİRME SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Elektrik/otomasyon panolarındaki arızalı kontrol kartlarının (PLC modülü, sürücü kartı vb.) değiştirilmesi işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Pano LOTO-Elektrik SOP'una göre enerjisiz hale getirilir. |  | Mümkün olan her durumda enerjisiz çalışma tercih edilmelidir.
2 | Statik elektrik önleyici (ESD) bileklik takılır ve topraklanır. |  | Elektronik kartlar statik elektriğe (ESD) karşı hassastır. | ESD bileklik
3 | Arızalı kartın konumu, üzerindeki DIP switch/jumper ayarları ve bağlantı sırası fotoğraflanır/not edilir.
4 | Kart üzerindeki konnektörler/kablolar dikkatlice sökülür.
5 | Arızalı kart yuvasından çıkarılır.
6 | Yeni kartın model/versiyon numarası eskisiyle karşılaştırılır. |  | Uyumsuz versiyon sistem hatasına yol açabilir.
7 | Yeni kart üzerinde eski karttaki DIP switch/jumper ayarları aynen uygulanır.
8 | Yeni kart yuvasına takılır, konnektörler bağlanır.
9 | Enerji verilir, kartın durum LED'leri ve haberleşmesi kontrol edilir.
10 | Sistem fonksiyon testi yapılır, sonuçlar kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
İzoleli el aletleri, yedek kart |  |  | ESD bileklik, konfigürasyon notları |  | ESD bileklik (statik önleyici), iş eldiveni
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN