## Pompa Değişimi SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ POMPA DEĞİŞİMİ SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Proses/yardımcı sistemlerdeki arızalı pompaların komple değiştirilmesi işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Pompa LOTO-Elektrik ve LOTO-Mekanik SOP'una göre enerjisiz hale getirilir.
2 | Emme ve basma hattı vanaları kapatılır, hat boşaltılır. |  | Hat boşaltılmadan pompa sökümü sıvı akmasına yol açar.
3 | Pompa elektrik bağlantıları klemens numarası not edilerek sökülür.
4 | Pompa-motor kaplin bağlantısı ve mesnet cıvataları sökülür.
5 | Eski pompa uygun kaldırma ekipmanıyla yerinden alınır. |  |  | Kaldırma ekipmanı
6 | Yeni pompanın debi/basma yüksekliği (H-Q eğrisi) ve bağlantı ölçüleri eskisiyle karşılaştırılır. |  | Uyumsuz pompa proses performansını olumsuz etkiler.
7 | Yeni pompa yerine yerleştirilir, hizalama (alignment) yapılır. |  |  | Hizalama ekipmanı
8 | Emme/basma hattı bağlantıları yapılır, contalar yenilenir. |  |  | Yedek conta
9 | Elektrik bağlantıları yapılır, dönüş yönü kısa süreli çalıştırılarak (bump test) kontrol edilir.
10 | Vanalar kademeli açılır, pompa devreye alınır; debi/basınç/titreşim kontrol edilir, sonuçlar kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Kaldırma ekipmanı, hizalama ekipmanı |  |  | İzoleli el aletleri, yedek conta |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN