## Sigorta Değiştirme SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ SİGORTA DEĞİŞTİRME SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Elektrik pano/devrelerindeki atmış sigortaların (fuse) güvenli şekilde tespit ve değişim işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Sigortanın bulunduğu devre mümkünse LOTO-Elektrik SOP'una göre enerjisiz hale getirilir.
2 | Enerjisiz yapılamıyorsa uygun arc flash KKD ile ve yalnızca yetkili personelce yapılır. |  | Elektrik Pano Açma-Kapama SOP'undaki enerjili çalışma kuralları geçerlidir. | Yalıtkan eldiven, koruyucu gözlük, izoleli el aletleri
3 | Sigortanın atma nedeni araştırılır. |  | Neden giderilmeden sigorta değiştirilirse tekrar atabilir veya daha büyük hasara yol açabilir.
4 | Uygun izoleli sigorta çekme pensesi ile atmış sigorta çıkarılır. |  |  | İzoleli sigorta çekme pensesi
5 | Yeni sigortanın amper/tip değerinin eskisiyle birebir aynı olduğu kontrol edilir. |  | Yanlış amperajda sigorta yangın riski oluşturur.
6 | Yeni sigorta yuvasına takılır.
7 | Enerji verilir, devrenin normal çalıştığı teyit edilir. |  |  | Gerilim ölçer
8 | Sigorta değişimi ve atma nedeni kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
İzoleli sigorta çekme pensesi |  |  | Gerilim ölçer, doğru amperajda yedek sigorta |  | Yalıtkan eldiven, koruyucu gözlük, izoleli el aletleri
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN