## Soğutma Grubu Kontrol SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ SOĞUTMA GRUBU KONTROL SOP (C3Y33) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Soğutma sistemlerinin günlük kontrollerini kapsar. Soğutma grupları, sirkülasyon pompaları, kolektörler, debimetre/kalorimetreler ve tortu ayırıcıları içerir.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Kontroller öncesinde ve sonrasında mahal kapıları mutlaka master anahtar ile açılıp tekrar kilitlenir.
2 | Tüm cihazların gözle ve kulakla kontrolü yapılır; anormal akıntı veya sesli çalışma durumu mutlaka amire bildirilir.
3 | Pompa grubu pano ekranlarından pompaların çalışma durumu kontrol edilir.
4 | Pano ekranından fark basınç seti kontrol edilip doğruluğu teyit edilir (setler pano yanındaki etikette belirtilmiştir).
5 | Dönüş ve gidiş kolektöründeki normal basınç değerleri (pompa panosu üzerinde belirtilen) teyit edilir.
6 | Basınç eksikliği varsa nedeni bulunup amire bildirilir; gerekli miktarda antifirizli su ile takviye yapılıp basınç düzeltilir, sağlandıktan sonra vanalar kapatılıp durum izlenir.
7 | Soğutma grubu ana ekranında alarm durumu kontrol edilir.
8 | Alarm varsa mutlaka amire bildirilir; resetlenerek alarmın kalıcı olup olmadığı kontrol edilir.
9 | Soğutma grubu sıcaklık setleri, bir cihaz diğerinden 1 derece yüksek olacak şekilde girilir.
10 | Tortu ayırıcılar 6 ayda bir kontrol edilip temizlenir; kirlilik gözlemlenirse amire bildirilir.
11 | Debimetre ve kalorimetre çalışma durumları ve değerleri kontrol edilir.
12 | Chiller içinde veya etrafında yağ/su kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.
13 | Chiller kompresöründe anormal sesli çalışma veya yağ kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Master anahtar |  |  | - |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, kulak koruyucu
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN