## Solvent Geri Kazanım SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ SOLVENT GERİ KAZANIM TESİSİ PERİYODİK BAKIM VE ANALİZ SOP (C3Y03) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Solvent geri kazanım tesisinin periyodik bakımı ve emisyon/kalite analizlerinin yapılması işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Emisyon analiz (CO/CO2) cihazlarının kalibrasyonu yapılır (3 aylık bakımda). |  | Bkz. CO/CO2 Analizör Kalibrasyon SOP - hatalı kalibre cihaz yanlış emisyon okumasına yol açar.
2 | Saha pompaları kontrol edilir, yatakları yağlanır (6 aylık bakımda). |  |  | Gres tabancası
3 | Blower filtreleri kontrol edilir, kirliyse değiştirilir (aylık bakımda). |  | Tıkalı filtre blower verimini düşürür ve motora aşırı yük bindirir.
4 | Soğutma kulesi fanları yağlanır (6 aylık bakımda). |  |  | Gres tabancası
5 | Alkol ve asetat analizleri yapılır (haftalık bakımda). |  | Numune alımı sırasında solvent buharına maruziyet riski vardır; iyi havalandırılan alanda ve uygun KKD ile çalışılmalıdır. | Numune alma ekipmanı
6 | Tesis genel görsel kontrolü yapılır; sızıntı, anormal koku, yanıcı buhar birikimi olmadığı teyit edilir. |  | Solvent buharı patlayıcı ortam oluşturabilir, iyi havalandırma şarttır.
7 | Bulgular ve analiz sonuçları kayıt formuna işlenir, anormallikte bakım talebi açılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Numune alma ekipmanı |  |  | Gres tabancası |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, tam yüz/yarım yüz organik buhar maskesi
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN