## Sprinkler Sistemi SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ SPRINKLER/YAĞMURLAMA SİSTEMİ PERİYODİK KONTROL SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası yangın söndürme sprinkler/yağmurlama (deluge) sisteminin periyodik görsel kontrol ve fonksiyon testini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Sprinkler kontrol vana istasyonuna (alarm vana/kontrol vana) gidilir; ana kontrol vanasının tam açık konumda ve mühürlü/kilitli olduğu kontrol edilir. |  | Kapalı veya kısmen kapalı bir kontrol vanası, yangın anında sistemin devreye girmemesine neden olur; bu en kritik kontrol noktasıdır.
2 | Sistem su basıncı, basınç göstergesinden (manometre) okunur; besleme tarafı ve sistem tarafı basınçları karşılaştırılır. |  |  | Basınç göstergesi/manometre kontrolü
3 | Sprinkler kafalarının genel görsel kontrolü yapılır: boyalı, tıkalı, hasarlı, korozyonlu veya önüne engel konmuş kafa olup olmadığı incelenir. |  | Boyanmış veya üzerine malzeme asılmış sprinkler kafası devre dışı kalmış sayılır; derhal değiştirilmeli veya engel kaldırılmalıdır.
4 | Sprinkler kafalarının etrafında minimum boşluk mesafesinin (genelde 45-50 cm) korunduğu, istifleme/malzeme ile engellenmediği kontrol edilir.
5 | Alarm vana istasyonundaki su akış anahtarı (flow switch) ve basınç anahtarı (pressure switch) fonksiyon testi yapılır (test/drain vanası açılarak). |  | Test sırasında yangın alarm paneline sinyal gittiği ve ilgili alarmın tetiklendiği teyit edilmelidir. | Test/drain vana anahtarı
6 | Deluge sistemi varsa, algılama (dedektör) hattı ve solenoid valfin fonksiyon testi ayrı olarak yapılır.
7 | Tahliye (drain) ve test vanalarının konumu ve etiketlemesi kontrol edilir; test sonrası tüm vanalar normal işletim konumuna getirilir.
8 | Kontrol sonuçları (vana konumları, basınç değerleri, test sonuçları, gözlemler) kayıt formuna işlenir; anormallik varsa bakım talebi oluşturulur.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Test/drain vana anahtarı |  |  | Basınç göstergesi/manometre kontrolü, kontrol/kayıt formu |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN