## System Air Fanları SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ SYSTEM AIR FANLARI İŞLETME SOP (C3Y27) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Fabrika genelindeki System Air fanların genel kontrolü ve devreye alınması işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Cihazda genel arıza ışığı yanıp yanmadığı veya panel üzerindeki kırmızı tuşa basıldığında alarm olup olmadığı kontrol edilir.
2 | Cihaz Off/On pakosu On pozisyonuna alınır.
3 | Bina otomasyonundan istenilen sıcaklık ve debi seti girilip yine otomasyon üzerinden start verilir.
4 | Kırmızı tuşa basıldığında alarm görülüyor ve arıza giderilip cihaz devreye alınmak isteniyorsa (Şifre: 1111) kırmızı tuşa basılıp OK'e basılır, gelen ekranda Acknowledge sekmesine tekrar OK'e basılır - bu, arızanın görüldüğünü ve müdahale edildiğini belirtir.
5 | Problem ortadan kalktığında cihaz otomatik olarak devreye girer.
6 | Arıza giderilemeyecek türdense ve bypass edilip cihaz devreye alınmak isteniyorsa, kırmızı tuşa basılıp OK'e basıldıktan sonra gelen ekranda Block sekmesine tekrar OK'e basılır - bu, arızanın bilindiğini ve dikkate alınmadan çalışmaya devam edileceğini belirtir. |  | Block (bypass) modu yalnızca arızanın niteliği bilinip güvenli olduğu değerlendirildiğinde kullanılmalıdır.
7 | Arıza giderildiğinde panelden Block işlemi mutlaka kaldırılmalıdır. |  | Block kaldırılmazsa gerçek bir arıza sinyali gözden kaçabilir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, kulak koruyucu
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN