## Trafo Periyodik Bakım SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ TRAFO PERİYODİK BAKIM SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Güç trafolarının periyodik bakım ve kontrolünü kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Trafo dairesi/hücresi genel görsel kontrolü yapılır (sızıntı, kirlenme, anormal ses/koku).
2 | Trafo yağ seviyesi (yağlı tip trafolarda) göstergeden kontrol edilir. |  | Düşük seviye izolasyon zafiyetine yol açar.
3 | Yağ sıcaklığı ve Buchholz rölesi (varsa) kontrol edilir.
4 | İzolatör/buşing yüzeyleri kirlenme/çatlak yönünden kontrol edilir.
5 | Topraklama bağlantılarının sağlam olduğu kontrol edilir.
6 | Termal kamera ile bağlantı noktalarında ısınma kontrolü yapılır. |  |  | Termal kamera
7 | Havalandırma/soğutma fanlarının (varsa) çalıştığı kontrol edilir.
8 | Trafo odası kapı/kilit güvenliği ve uyarı levhaları kontrol edilir.
9 | Periyodik yağ analiz sonuçları (varsa) gözden geçirilir.
10 | Kontrol sonuçları kayıt formuna işlenir, anormallikte bakım talebi açılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Termal kamera |  |  | Yağ seviye göstergesi kontrolü |  | Yalıtkan eldiven, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN