## Yangın Dizel Pompası SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YANGIN DİZEL POMPALARI PERİYODİK BAKIM SOP (C3Y09) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Yangın dizel pompa grubunun periyodik bakım kontrollerinin yapılması işlemini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Emme ve basma vanalarının açık-kapalı konum kontrolü yapılır. |  | Yangın pompası hattı her zaman açık konumda olmalıdır.
2 | Mazot besleme pompası açık-kapalı kontrolü yapılır.
3 | Soğutma suyu hattı vanalarının konum kontrolü yapılır.
4 | Antifriz seviyesi kontrol edilir.
5 | Motor yağ seviyesi kontrol edilir.
6 | Yakıt seviyesi kontrol edilir. |  | Pompanın her an tam kapasitede çalışabilmesi için yakıt seviyesi kritik seviyenin altına düşürülmemelidir.
7 | Akü asit seviyesi kontrol edilir. |  |  | Akü asit bomesi
8 | Manuel çalıştırma kontrolü yapılır.
9 | Soğutma suyu hattının temiz olup olmadığı kontrol edilir.
10 | İstenilen devrin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.
11 | Yağ basınç değerleri kontrol edilir.
12 | Relief valf ayarı/kontrolü yapılır.
13 | Otomatik devreye girip girmediği kontrol edilir.
14 | Otomatik devreden çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.
15 | Pompadan anormal ses gelip gelmediği kontrol edilir.
16 | Pompa salmastra yatakları kontrol edilir.
17 | Pompa kontrol paneli elektrik kontrolü yapılır.
18 | Motor blok ısıtıcısının devrede olup olmadığı kontrol edilir. |  | Blok ısıtıcısı motorun soğuk havada hızlı start almasını sağlar.
19 | Otomatik akü şarj redresörlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
20 | Kontrol panelindeki ikaz devreleri kontrol edilir.
21 | Pompa kontrol panelindeki basınç algılama vanaları kontrol edilir.
22 | Pompanın toplam çalışma saati kaydedilir.
23 | Flowmetre (debimetre) testi yapılır.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Akü asit bomesi |  |  | - |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, kulak koruyucu
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN