## Yangın Jokey Pompa SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YANGIN JOKEY POMPA PERİYODİK KONTROL SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:17.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası yangın söndürme sistemi hat basıncını sürekli koruyan jokey pompanın periyodik kontrolünü kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Jokey pompa dairesine gidilir; pompa ve motorun genel görsel kontrolü yapılır (sızıntı, anormal titreşim/ses).
2 | Sistem hat basıncı, basınç göstergesinden (manometre) okunur ve programlanan basınç aralığında (start/stop basınç değerleri) olduğu kontrol edilir. |  | Jokey pompa, sistemdeki küçük basınç düşüşlerini (sızıntı vb.) kompanse ederek ana yangın pompasının gereksiz yere devreye girmesini önler; basınç sürekli düşük seyrediyorsa sistemde sızıntı olabileceği düşünülmelidir. | Basınç göstergesi/manometre kontrolü
3 | Pompanın otomatik start/stop çalışma döngüsü gözlemlenir: basınç düştüğünde otomatik çalıştığı, basınç sağlandığında otomatik durduğu teyit edilir. |  | Jokey pompanın sık sık (kısa aralıklarla) devreye girip çıkması, sistemde sızıntı olduğuna işaret edebilir; kaynağı araştırılmalıdır.
4 | Motor akım değeri (ampermetreden) kontrol edilir; anma değerlerine uygun olduğu teyit edilir. |  |  | Ampermetre
5 | Salmastra/mekanik keçe bölgesinden aşırı sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. |  | Hafif damlama normal kabul edilebilir (bazı salmastra tiplerinde); ancak sürekli akış varsa bakım gereklidir.
6 | Kontrol panelindeki gösterge lambaları (güç, çalışma, arıza) kontrol edilir; arıza lambası yanıyorsa neden araştırılır.
7 | Kontrol sonuçları (basınç değerleri, start/stop sayısı, gözlemler) kayıt formuna işlenir; anormallik varsa bakım talebi oluşturulur. |  |  | Kontrol/kayıt formu
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Basınç göstergesi/manometre kontrolü, ampermetre |  |  | Kontrol/kayıt formu |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN