## Yangın Dizel Pompası Haftalık S
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ YT1SOP66_YANGIN DİZEL POMPASI HAFTALIK ÇALIŞTIRMA SOP (C3Y18) |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:24.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: YT1SOP66
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Yangın dizel pompa grubunun haftalık rutin test çalıştırması işlemini (ön kontroller ve panel üzerinden test prosedürü dahil) kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Pompa dairesine gidilir; dizel pompa grubunun genel görsel kontrolü yapılır (sızıntı, hasar, anormal durum).
2 | Yakıt seviyesi kontrol edilir (yakıt tankı göstergesinden); minimum seviyenin altında ise ikmal talep edilir.
3 | Motor yağ seviyesi ve soğutma suyu seviyesi kontrol edilir; eksikse tamamlanır.
4 | Akü (batarya) voltajı ve şarj durumu kontrol edilir (genelde 2 bağımsız akü grubu bulunur).
5 | Trijen ofiste, dizel pompa çalışıyor alarmını resetleyecek bir görevlinin hazır olduğu teyit edilir. |  | Test öncesi ilgili birimlere haber verilmesi yanlış alarm karmaşasını önler.
6 | Dizel pompa kendi kontrol panosu üzerinden "OFF" konumuna alınır.
7 | Üzerinde "1" ve "2" etiketi bulunan dizel pompa çıkış vanaları kapatılır.
8 | Kontrol panosu üzerinden pako şalter "Manuel" konuma alınır.
9 | "Crank-1" veya "Crank-2" butonlarına basılarak dizel pompa çalıştırılır.
10 | Pompa minimum 10 dakika, maksimum 20 dakika (haftalık rutin) çalıştırılır; bu süre boyunca motor çalışma parametreleri (RPM, sıcaklık, basınç) izlenir.
11 | Kontrol panosu üzerinden "Stop" butonuna basılır ve pako "OFF" konuma alınır.
12 | "1" ve "2" numaralı vanalar tekrar açılır. |  | Vanalar açık bırakılmazsa gerçek bir yangında sistem su veremez - bu adım kesinlikle atlanmamalıdır.
13 | Kontrol panosu üzerinden pako "Auto" konumuna alınır. |  | Panel Auto modda bırakılmazsa gerçek yangında pompa otomatik devreye girmez.
14 | Test sonuçları (start süresi, deşarj basıncı, çalışma süresi, gözlemler) kayıt formuna işlenir; anormallik varsa bakım talebi oluşturulur.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | - |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, kulak koruyucu
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN